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非接触式零速控制器设置与接线：


 当电源接通时，电源指示灯（绿灯）亮，继电器不吸合，当转速达不到设定转速时，延时0-299秒（此延时时间与设置“345”同步），红灯亮，继电器吸合；当速度为0时，延时0-299秒继电器断开，红灯不亮（此延时时间与设置“789”同步）；本设备可以一直通电不影响二次启动。


按“� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���”键数码管个位闪烁，通过“� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���”键和“� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���”输入“123”，再按“� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���”键进入速度设置（出厂预设“0.55”米/秒）通过“� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���”键和“� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���”键修改打滑速度，再按“� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���”键，打滑设置完毕（一般打滑速度的设置为低于机器正常转速的20%-30%）；


同上步骤输入“345”，进行设备启动达不到设定速度的动作延时设置0-299秒可调（出厂预设“010”秒）；


同上步骤输入“456”， 进行低于设定速度的动作延时设置0-299秒可调（出厂预设“001”秒）；


同上步骤输入“567”，进行模拟量设置，可根据现场的速度要求进行设置（出厂预设“0.55”米/秒）；


同上步骤输入“789”，进行设备停机归“000”延时设置0-299秒可调（出厂预设“010”秒）；当设定时间到继电器断开，红灯不亮，（此状态和设备正常运行状态一样）；


同上步骤输入“111”，进行轮径设置 0-999毫米可调，（出厂预设125毫米）；


面板上的常开与常闭为停机和正常运行设的状态一样；（当速度低于设定值常开与常闭才转换，红灯亮）；


当速度高于设置速度时，常开（常闭）不变，红灯不亮。














概述：


欠速开关是一种经济、可靠性强、对轴转速及其他旋转装置简单通用的监测装置，当检测到目前转速信号低于或高于正常转速范围，开关输出两组开关信号，以供报警或停机。无运动部件、无磨损、安全寿命长，一体化结构，集中的控制装置，设定或故障检修简单。外壳采用防水、防尘的壳体，可直接安装在恶劣环境中使用。
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三、技术参数





电源电压：AC220V   


    检测范围：0.2～9.99m/s


脉    冲：6～120Hz 


转速范围：30～999转/分（当转速低于30转时请加装相应的感应点）


开机延时：0-299秒可调 （出厂设置10秒） 


开关与目标距离：10～20mm


    动作延时：0-299秒可调（出厂设置001秒）


开关数量：2组常开  2组常闭


模 拟 量：4～20mA


触点容量：24～380V AC/DC 电流1A


探测指示器：当速度范围在设定范围内时，继电器输出，LED发亮有助于检测传感器或检查接线故障
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