TM-FD-1电笛产品说明书

1.产品介绍
TM-FD-1系列电磁振动式电笛适用于工矿企业,电站和广场发出清晰可辩的音响号。本系列电笛结构基于应用将电磁铁的振动转换为膜片的振动而发出音响的原理。交流电笛中，电磁铁振动系由5赫(或80赫)交流电源产生，直流电笛中电磁铁的振动系在 电磁系统中附装替续器而获得的。电笛由电磁 机构、撞杆和膜片等装于铝合金外壳中构成。外壳具有防水性能，并装有定向发射声音及增加输出声动率的喇叭筒

2.技术数据

	型号
	电流种类
	额定电压等级（伏）
	距离喇叭口正前方一米处的声响强度不小于（分贝）
	在额定电压下的消耗功率（参考值）
	持续通电时间（分钟）

	TM-FD-1
	交流50或60赫兹
	24、36、110、220
	90
	40伏安
	5


3.使用寿命
在电笛线圈通电1秒种，停电4秒钟的间断追电试验下，电笛的工作寿命为50000次、

4.运行、维护需知

4.1户外安装时，须避免喇叭筒积水，喇叭筒有四个对称的安装螺钉，可以根据使用要求，自行设正斜口方向。

4.2使用时应注意电笛线圈的电流种类和额定电压是否与工作电源电压相符。

4.3若使用在有防水要求的场合下，需选用适当外径的导线(例如用2X0.67的橡套软线)以保证电笛进线处的密封。

4.4当发现电笛声音变哑等不正常工作情况下，可拆开罩壳进行调整，调整工作应由电气技术工人负责进行,以免造成不应有的其他故障,使电笛损坏
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